东乡区粮油收储公司詹圩储备库高标准粮仓（智能化、信息化）建设项目

招 标 文 件

招标编号：JXTC2024150145-02

招标人：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司

联系人：胡蔚        电 话：0794-8335930

编制时间：2024年12月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	3

投标须知前附表	3

一、说明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	11

五、开标及评标	12

六、 授予合同	19

第三章 拟签订的合同文本	21

第四章 附件（投标文件格式）	23

1.资格证明文件	24

2.开标一览表	28

3.投标报价明细表	29

4.技术规格响应/偏离表	30

5.商务条款响应/偏离表	31

6.技术文件	32

7.投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容	33

8.已交纳投标保证金证明文件	34

9.投标人认为应该附上的其它文件、资料	35

第五章 货物需求一览表及技术规格	36

一、技术规格	36

1、温湿度检测系统	36

2、智能控温系统	37

3、智能仓储集中控制系统	37

4、充氮气调熏蒸系统	39

5、网络综合布线系统	44

6、智能安防系统	45

7、智能出入库系统	48

8、中心机房设备	56

9、智能通风系统	62

二、商务条款	62

# 第一章 招标公告

东乡区粮油收储公司詹圩储备库高标准粮仓（智能化、信息化）建设项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目概况

1、项目名称：东乡区粮油收储公司詹圩储备库高标准粮仓（智能化、信息化）建设项目；

2、项目地点：抚州市东乡区新建的詹圩储备库（詹圩镇詹圩村淳塘组黄土岭）；

3、项目投资：354.1426万元；

4、招标范围：采购清单内所有的货物采购、运输（含短途搬运）、安装、调试、培训及部分子项目材料购买和施工等；

5、交货期要求：签订合同后的90日历天内完成交货、安装、调试等项目全部内容；本项目为交钥匙工程。

6、标段划分：一个标段。

二、投标人资格条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包；

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证；

三、招标文件的获取：

时间：2024年12月6日至2024年12月30日（北京时间）

地点：东乡区人民政府网（公共资源交易）、抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官网

方式：自行下载获取招标文件

售价：0元人民币

四、投标文件的递交：

截止时间：2024年12月31日10点

地 点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

五、联系方式

招 标 人：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

地    址：江西省抚州市东乡区东乡经济开发区办公楼一楼（东临一级公路边）

联 系 人：乐先生

电    话：0794-4226816

招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司

地    址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9楼

联 系 人：胡蔚、邓文玺

电    话：0794-8335930

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 东乡区粮油收储公司詹圩储备库高标准粮仓（智能化、信息化）建设项目 |
| 2 | 招标人 | 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司 |
| 3 | 招标代理机构 | 单位名称：江西省机电设备招标有限公司 联 系 人：胡蔚、邓文玺 联系电话：0794-8335930 地 址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9楼 |
| 4 | 工程地点 | 抚州市东乡区新建的詹圩储备库（詹圩镇詹圩村淳塘组黄土岭） |
| 5 | 招标范围 | 采购清单内所有的货物采购、安装、调试、培训等。 |
| 6 | 标段划分 | 本项目划分为一个标段 |
| 7 | 项目投资 | 354.1426万元 |
| 8 | 交货期要求 | 签订合同后的90日历天内完成交货、安装、调试等项目全部内容.本项目为交钥匙工程. |
| 9 | 投标要求 | 详见本招标文件第一章“二、投标人资格条件” |
| 10 | 招标答疑方式 | 答疑纪要或补充通知在东乡区人民政府网和抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官网上公布，各投标人应自行前往查看。答疑纪要和补充通知等作为本招标文件的组成部分，具有同等约束作用。所有有关招标投标的答疑、补充、补正、通知、公示等有关信息均在网站上进行，招标人不再另行通知；投标人必须按时自行查看，招标人认为投标人已经知晓并且认可 |
| 11 | 投标提问截止时间 | 投标人获得招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、规定和要求等，投标人如有疑问须在投标截止时间10日之前发送一份电子版扫描件文件（同时发送一份WORD版文件）至招标代理机构电子信箱(jzfz@jxzxtz.com)，招标人将向所有投标人进行答复（答复不注明问题来源） |
| 12 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 13 | 资金来源及比例 | 财政资金，依据《东乡区信息化项目建设管理实施细则》确定的政府投资项目用款报审流程完成报审后，拨付项目建设资金。 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件，包括但不限于以下内容： （1）投标书 （2）开标一览表 （3）投标报价明细表 （4）技术规格响应/偏离表 （5）商务条款响应/偏离表 （6）技术文件 （7）投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容 （8）已交纳投标保证金证明文件 （9）投标人认为应该附上的其它文件、资料。 |
| 15 | 投标文件数量 | 一正四副 |
| 16 | 投标有效期 | 自开标之日起90天。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金： 投标保证金必须在投标截止时间前到达投标保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。投标保证金必须从投标企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 投标保证金:人民币柒万元整（小写：70000.00元）； 投标保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响投标的，由投标人自行负责。 备注：已转账投标保证金的潜在投标人因特殊情况放弃本次投标，须在投标截止时间前书面通知招标代理；否则列入黑名单，一年内禁止其参与集团任何招投标事宜。 |
| 18 | 投标报价 | ①投标人须根据招标货物清单与技术规格认真复核，严格按照招标文件中规定的要求进行选择报价，报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。 ②投标人应参照招标货物清单与技术规格慎重报价，除非招标人有更改，中标后投标价格不作调整。 |
| 19 | 招标代理费 | □由招标人支付。 ☑由中标人支付，本项目招标代理服务费采用固定价13000元整且不得超过《抚州市东乡区人民政府办公室关于印发东乡区政府投资建设重点项目管理办法(试行)的通知》（东府办发〔2024〕22号）中对招标代理服务费标准的80%约定。 |
| 20 | 招标控制价 | 招标控制价：354.1426万元 投标人投标报价不得高于招标控制价，否则按无效报价处理。 |
| 21 | 投标文件密封 | 所有投标文件均需密封完好。 |
| 22 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2024年8月 日10时 |
| 23 | 开标会时间 | 开标时间：同投标截止时间； |
| 24 | 中标候选人 | □评标委员会将综合得分最高的第一名推选为中标候选人； ☑评标委员会将报价排序前三名推选为中标候选人。 |
| 25 | 定标原则 | ☑第一中标排序人即为中标人； □招标人从中选择最满意的品牌为中标人。 |
| 26 | 评标委员会 | 评标委员会共设置 5人。 其中：技术类专业专家 4人，经济类专业专家 1人。 |
| 27 | 评标办法 | ☑综合评估法：评审细则详见招标文件 □最低报价法 |
| 27 | 履约担保 | 中标公示结束后，中标人应向招标人递交： ☑履约保证金 合同金额的10%，提交方式应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，供货安装完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。 |
| 29 | 重大偏差、否决投标 | 重大偏差内容： （一）投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）第 51 条规定情形的，《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委局令第 12 号）第 25 条和《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30 号）第 50 条规定情形之一，由评标委员会依法裁定为重大偏差。 （二）对重大偏差的裁定意见不一致时，在遵循法律、法规、规章和规范性文件的前提下，采取少数服从多数的原则表决决定。投标文件被评标委员会认定为实质性不响应的重大偏差，作否决投标处理，并在开标现场公布。 否决投标：投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第51条规定的内容之一，评标委员会应当否决其投标。 （三）投标无效 投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第34、37、38条规定的投标无效情形的，由评标委员会依法裁定为投标无效，并在开标现场公布。 （四）拒收： （1）投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第 36 条和《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30号）第38条、第50条规定的拒收（不予受理）情形的。由招标人或招标代理机构依法拒收，并在开标现场公布。 （五）法律法规规定的其他情形。 |

注：1、本投标须知前附表内容与招标文件投标人须知正文中相关内容一致；本投标须知前附表内容与招标文件投标人须知正文不同时，均以本投标须知前附表内容规定为准。

2、以上☑为本工程选择部分，□为未选择部分。

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本项目的招标。

2.定义

2.1“招标人”是指依法进行招标的。

2.2“代理机构”是指依法经认定资格的江西省机电设备招标有限公司。

2.3“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法定代表人、其它组织或者自然人。

2.4“投标人”是指参加投标活动的供应商。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他对象。

3.投标人的资格条件

3.1详见“招标公告第二条”

4.投标费用

4.1 不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人代表，须持有《法定代表人代表授权书》（格式详见第四章附件）。

## 二、 招标文件

6.招标文件构成

6.1 要求提供的货物和服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章招标公告

第二章投标须知

第三章合同条款

第四章附件（投标文件格式）

第五章货物需求一览表及技术规格

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.招标文件的澄清

7.1招标文件的解释权归属招标人。投标人获得招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、规定和要求等，若投标人认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或内容易引起误解需要招标人予以澄清的，应在投标文件递交截止时间15日之前向招标代理构提交疑问并电话告知招标代理机构，否则由此引起的损失由投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的修改

8.1招标文件的修改时间：在招标文件投标须知规定的时间内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

8.2补充通知在东乡区人民政府网和抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官网上公布，各投标人应自行前往查看。补充通知作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起同等法律约束作用。

## 三、 投标文件的编制

9.提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提供投标文件和资料。

9.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理结机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

9.3翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

10.投标文件计量单位

10.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 投标文件的构成

投标文件由以下文件组成；

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标报价明细表

（4）技术规格响应/偏离表

（5）商务条款响应/偏离表

（6）技术文件

（7）投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

（8）已交纳投标保证金证明文件

（9）投标人认为应该附上的其它文件、资料。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提供证明其合格和资格的证明文件。

13. 证明货物符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交其货物符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

13.2货物与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)对满足采购需求的详细说明。

2)对照招标文件的货物需求，逐条说明所提供货物已对招标文件的需求作出了实质性响应，或申明与需求的偏差和例外。特别对于有具体要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体指标。

3)商务条款的偏差和例外。

14.投标报价

14.1所有投标均以人民币报价，报价内容包含所有与招标文件规定内容相关的费用。

14.2投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，被视为无效投标。

14.3投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价。缺漏部分中标后须提供，且中标价以投标报价为准；若投标人不同意，被视为无效投标。

14.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

14.5对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，投标人如需用外汇购入，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.投标保证金

15.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向代理机构提交“投标须知前附表”规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标保证金可采用下列任何一种形式：

详见投标须知前附表-第17款。

15.3 任何未按第15.1和第15.2条要求提交可接受投标保证金的投标将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

15.4在合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

15.5在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标人未按规定签订合同；

(3)中标人未按规定缴付代理服务费；

(4)中标人未按规定提交履约保证金；

(5)中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

(6)中标后拒绝签订采购合同的。

16.投标有效期

16.1 投标应自投标邀请规定的开标日起，并在“投标须知前附表”规定的时间保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标作无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，代理机构可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的签署及规定

17.1投标人应按招标文件的规定,编制投标文件。

17.2 投标人未在投标截止时间之前递交投标文件，按自动弃权处理，该投标人不得参加开标会。

17.3 投标文件均应当由投标人加盖单位公章，法定代表人签章处由该单位法定代表人加盖签名章或签名。

## 四、 投标文件的递交

19.投标截止时间

19.1 投标人应在规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

19.2招标人可以按本文件规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

20.迟交的投标文件

20.1 超过投标文件递交截止时间递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 在规定的投标截止期之前，投标人已递交投标文件后，投标人修改或撤回投标文件。

21.2 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

## 五、开标及评标

22.开标

22.1在规定的开标时间，投标人到场，符合开标条件的情况下，由招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

22.2 开标时，代理机构将宣读投标人名称等代理机构认为合适的其他内容。

22.3投标人代表（指法定代表人或委托代理人）在规定的开标时间进行签到，未到达或未签到开标会议的将视为自动弃权。

23.投标文件的初审

23.1投标文件的初审分为：

1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。审查内容如下：

①投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

评审依据：提供营业执照扫描件加盖投标人公章。

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供开标前六个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的证明加盖投标人公章。

③参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章。

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

评审依据：提供2022或2023年度财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明复印件加盖投标人公章。

⑤具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

评审依据：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章。

⑥投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

评审依据：提供网站查询页面加盖投标人公章

⑦本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

评审依据：提供承诺函加盖投标单位公章

⑧一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

以上条件必须全部满足，一项不满足即视为不具备投标资格。资格审查不合格的投标人将不进入下一阶段评审。

2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按无效标处理：

①投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；

②未提交分项报价的；

③投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限；

④投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托的；

⑤投标有效期不足的；

⑥投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

⑦国家相关法律、法规规定和本招标文件规定的其他无效标情形。

23.2 初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

1）如果开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

23.3 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.4实质上没有响应招标文件要求的投标被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。具体内容详见“符合性审查”。

23.5评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

24.投标的澄清

24.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，投标人的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

25.投标的评价与比较

25.1评标委员会将按照招标文件中的评标办法和评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.评标委员会和评标办法

26.1评委评标将按照招标文件中的评标办法对各投标人的投标报价、技术参数、商务内容等进行综合打分，计算出每一投标人综合评分，再按所有评委对投标人综合评分的算术平均值的高低确定排名顺序向招标人推荐中标候选人。综合评分满分为100分，由价格分、技术分、商务分三部分组成。

26.2 评标办法如下：

评分细则（满分100分）：

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

本次评标采用综合评分法。评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出各投标人综合评分，并其按综合评分的由高到低进行排序中标候选人。若投标人的综合评分相同，以下顺序决定排序：①以投标报价低者排序在先；②以技术评分得分高者排序优先；③以商务评分得分高者排序优先；④若投标报价、技术分、商务分得分均相同，则由招标人在开标现场摇号随机抽取第一中标排序人或者中标人，随机抽取的编号（由招标人随机抽取对所有参与本项目的投标人进行编号）所对应的投标人为第一中标排序人或者中标人。

| 一、符合性评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |
| 符合性审查要求 | 投标人所投内容全部满足招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”中要求；任何一项不满足招标文件要求，作无效投标处理。 评审依据：投标响应文件中“技术规格、商务条款响应/偏离表”及投标文件响应情况。 |  |
|  | ①投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的； ②未提交分项报价的； ③投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限； ④投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托的； ⑤投标有效期不足的； ⑥投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； ⑦国家相关法律、法规规定和本招标文件规定的其他无效标情形。 |  |
| 二、报价评审（50分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50分 注：1、投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。 2、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标报价。 3、评标委员会对投标人的投标报价进行评审，经评审认定存在明显低于成本价、恶意低价竞标的，评标委员会有权对其作出无效标处理，并该报价不计入基准价的计算。 | 50分 |
| 三、技术标评审及技术参数（38分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 符合性审查 | 投标人满足招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”中核心产品全部要求，任意一条不满足作投标无效处理。 评审依据：技术规格响应/偏离表或技术需求完全响应承诺函。 | / |
| 其他技术要求 | 投标人满足招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”中非核心产品全部要求的，得19分；任意一条不满足的，扣0.5分，扣完为止。 评审依据：技术规格响应/偏离表或技术需求完全响应承诺函。 | 19分 |
| 综合控制主柜（含智能通风模块、智能屏） | 1、支持粮情检测，粮情分析，数据存储检索，数据显示，数据打印，粮情控制等功能, 满足的得1分； 2、支持智能通风部分，数据采集，采集频率，数据分析，数据存储，设备控制等功能, 满足的得1分； 3、支持智能气调部分，能自动测控仓内压力，能自动控制制氮机房，能自动检测氮气浓度，具备计算机自动手动和手动现场控制等功能, 满足的得0.5分； 4、支持视频安防部分，图像画面，图像质量合格，具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质等功能，满足的得0.5分； 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。 | 3分 |
| 制氮机 | 所投制氮机设备气体浓度达到99.99%或以上，吸附塔材质达到Q235B及以上；满足的得4分。 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。 | 4分 |
| 廒间环流管道 | 所投环流管道品质保障:原材料钢管钢管内、外表面不得有裂缝、折叠、分层、龟裂、裂纹、轧折和结疤缺陷存在，凹坑、擦伤和细小的划道深度≤0.02mm ，满足得4分； 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。 | 4分 |
| 防爆防熏蒸网络高清球机 | 1、支持偏移自动校正功能，设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置。当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，设备能够自动开启位置矫正 ，满足得1分； 2、设备可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包进行添加、删除、修改等操作，并可对名称、是否生效等参数进行设置。可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，AI模型包下发并运行成功后，可根据模型包内容对监控场景内指定的目标进行检测、框选提示、抓拍图片并显示检测结果 ，满足得1分； 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。 | 2分 |
| 液晶拼接55寸电视墙无缝大屏 | 1、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，满足得1分。 2、支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID ，满足得1分。 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。 | 2分 |
| 接入层交换机 | 1、支持零配置启动、支持CPU保护、支持设备内存及Flash容量查询 ，满足得1分。 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。 2、支持通过设备内置图形化操作的方式，即可实现设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置、组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换、组网拓扑可视及管理、设备列表展示，实现对整网进行统一管理 ，满足得1分。 评审依据:投标文件中须提供官网链接截图并加盖投标人公章。 | 2分 |
| 120吨地磅 | 称重传感器：不锈钢柱式传感器，激光焊接密封，防护等级≥IP68，满足得1分；秤体、称重传感器和称重仪表均为同一生产制造商制造生产，满足得1分。 评审依据：提供包含以上功能的技术参数承诺函并加盖投标人公章。 | 2分 |
| 四、商务标评审（12分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 符合性审查 | 投标人满足招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”中“二、商务条款”中全部要求，任意一条不满足作投标无效处理。 评审依据：商务条款响应/偏离表或商务条款完全响应承诺函。 | / |
| 拟派团队人员 | 为了保证项目信息安全运行，投标人拟派本项目的安全工程师团队人员具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书（CISP）、国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证（网络安全技术 II 级）、原创漏洞证明贡献者（国家互联网应急中心颁发）证书，每提供一项证书得1分，全部提供的得3分。 评审依据：提供相关证书原件扫描件及开标前连续近6个月的（不含开标当月）投标人或投标人母公司为其缴纳社保证明，未提供或提供不符合要求不得分。 | 3分 |
| 业绩 | 投标人自2021年1月1日起至本项目开标之日（以合同签订日期为准）止，投标人承接过类似智能化项目业绩的，每提供一个得1分，最高得5分。 评审依据：提供中标通知书、业绩合同原件扫描件加盖投标人公章进行评审。 | 5分 |
| 售后服务 | 投标人承诺在接到采购人提出的售后服务需求后能在4小时内响应赶到现场解决处理的得2分，在8小时内响应并赶到现场解决处理的得1分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求不得分。 | 2分 |
| 维保 | 投标人承诺每增加半年维保得1分，最多得2分。 评审依据：提供承诺书扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求不得分。 | 2分 |

注：投标人提供的证明材料必须真实有效。在设备进场时，中标人必须同时提供评分标准所涉及的产品功能进行测试或具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件及国家市场监督管理总局政务服务平台查询报告编号截图。采购人可向第三方检测机构及相关部门核实投标文件内容真实性，如证实中标人提供虚假材料，将被取消中标资格且没收履约保证金，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。

27.与评标委员会的接触

27.1 除按本须知第24.1条规定的外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与评标委员会私下接触。

27.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其投标无效。

## 六、 授予合同

28. 推荐中标候选投标人

28.1按照评审后总得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。

28.2评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出各投标人综合评分，并其按综合评分的由高到低进行排序中标候选人。若投标人的综合评分相同，以下顺序决定排序：①以投标报价低者排序在先；②以技术评分得分高者排序优先；③以商务评分得分高者排序优先；④若投标报价、技术分、商务分得分均相同，则由招标人在开标现场摇号随机抽取第一中标排序人或者中标人，随机抽取的编号（各投标人现场签到序号为投标人编号）所对应的投标人为第一中标排序人或者中标人。

29.公示

29.1 评标结束后，将进行成交结果公示，公示期为3天。

29.2投标人对中标结果的异议必须在公示期内向招标人提出，并提交书面异议。异议书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标人单位公章。

30.确定中标供应商

30.1招标代理机构在评标结束后将评标报告送招标人。

30.2招标人收到评标报告后，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

31.中标通知书

31.1中标通知书是合同的一个组成部分。

31.2当中标通知书发出后，代理机构将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知第15.4条和第15.5条的规定退还所有投标保证金。

32.签订合同

32.1 中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

32.2 招标文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

32.3 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

33.代理服务费

33.1 中标通知书发出时，代理机构向招标人收取“投标须知前附表”规定的代理服务费。

33.2代理服务费只收转账。

33.3 中标投标人如未按第32.1条规定办理，代理机构将按第15.6条规定没收其投标保证金。

34.履约保证金

34.1中标人在与招标人签订采购合同之前，应向招标人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按招标人的要求汇入招标人指定账户。

34.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使招标人蒙受的损失。

34.3如果中标人没有按本须知“第34.1条”规定执行，招标代理机构将按本须知“第15.6条”规定不予退还其交纳的投标保证金。招标人将有充分理由取消该中标决定，在此情况下可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；或重新组织招标。

34.4中标人签订合同前交纳中标价10%的合同履约保证金，履约保证金待货到验收无误后无息退还。

35.解释权

35.1本招标文件是根据国家有关法律、法规有关规定编制，解释权属本代理机构。

# 第三章 拟签订的合同文本

甲方(采购单位)：                       住所：

乙方(供货单位)：                       住所：

甲、乙双方根据根据《中华人民共和国民法典》及________年____月____日（江西省机电设备招标有限公司）关于_东乡区粮油收储公司詹圩储备库高标准粮仓（智能化、信息化）建设项目（招标编号：JXTC2024150078）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

1、合同文件：

《中标通知书》及下列招、投标文件中的文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2)招标文件；

(3)投标文件；

(4)投标过程答疑函；

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、标的及数量：

4、合同金额：

5、付款方式：

6、交货时间、交货地点：

7、验收要求：

8、保修事项：

9、违约责任：

①甲方无理由拒收商品，乙方可向甲方索赔违约部分10%的违约金；

②甲方逾期付款的，乙方可向甲方索赔逾期付款部分0.5%/日的违约金；

③乙方提供与合同不符的商品,甲方有权拒收，并可向乙方索赔违约部分10%的违约金；

④乙方逾期交付商品的，甲方可向乙方索赔违约部分0.5%/日的违约金。

10、因商品质量发生争议时，由合同签订的技术监督部门裁定，败诉方承担所发生的全部费用，并按违约条款所列内容予以赔偿。

11、其他约定：

12、解决争议的方法：

13、合同生效：本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：                       乙方(公章)：

甲方代表：                           乙方代表：

开户行;                              开户行;

帐号：                               帐号：

日期：                               日期：

# 第四章 附件（投标文件格式）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标单位（签章）

年   月   日

## 1.资格证明文件

①投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

提供营业执照扫描件加盖投标人公章

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明加盖投标人公章

③参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2022或2023年度的财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明复印件加盖投标人公章

⑤具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章

⑥投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

提供网站查询页面加盖投标人公章

⑦本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

提供承诺函加盖投标单位公章

⑧一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年     月     日

1．投标书

致: 江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为          项目招标采购的招标公告，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本标书签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交投标文件:

签字人代表以此函申明并同意:

(1)	投标人对随附投标报价表所规定的货物之供应和交付的投标总价为（包括完成招标人需求全部内容所需的一切含税费用）人民币_______________（以大写和数字表示)。

(2) 投标人将承担按照招标文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3) 投标人已详尽研究了所有招标文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4) 投标人之投标有效期为自开标之日起90天。

(5) 如果投标人在规定的开标时间和日期之后, 投标文件有效期之内撤回投标, 其投标保证金将被招标代理机构没收。

(6) 投标人同意按照招标代理机构和招标人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

(7)所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地址: ________________________________

电话: ________________________________

传真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

授权代表姓名:  ________________________

职  务:  ____________________________

本投标文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

投标人名称：

（公章）

投标人地址 ：

授权代表姓名、职务：

授权代表签名：

日期：

## 2.开标一览表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

| 项目名称 |  | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 投标有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期

## 3.投标报价明细表

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： （人民币）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为投标报价之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 报价中包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

## 4.技术规格响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据，投标人可自行增家表格行数。

## 5.商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容，投标人可自行增家表格行数。

## 6.技术文件

1.货物的技术规格与功能的详细说明和产品样本等；

2.调试、标准附件、备品备件和专用工具等；

3.投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）。

## 7.投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

## 8.已交纳投标保证金证明文件

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人或联合体牵头人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

附投标保证金递交凭证。

## 9.投标人认为应该附上的其它文件、资料

# 第五章 货物需求一览表及技术规格

- 一、技术规格

- 1、温湿度检测系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮情测控单元 | 1、能够自动对电缆进行温度、湿度实时采集、读取和传输，实现秒级传输。 2、测控单元可处理不小于 10000 个数字温度传感器的输入、8 路温度信号输入端，16 路相对温湿度输入 (仓内或室外) , 测控单元支持宽电压输入(9-36伏)、低功耗设计,功耗小于 100mA。 3、具备 1 个 RJ45 网 口和多个 RS485 串 口输出，且分机具备 2 路输出指令自动排队功能，可同时接受2 路采集指令并按需完成数据采集和上报。 | 10 | 套 |
| 2 | 平房仓测温电缆 | 平房仓8米测温电缆，含5个测温点，插入粮堆，检测粮堆温度 | 350 | 根 |
| 3 | 二线互联电缆 | 连接测温电缆，RVVSP2*0.5 | 1970 | 米 |
| 4 | 二线接插头 | 连接测温电缆，密封性能好 | 420 | 对 |
| 5 | 仓内温湿度传感器 | 采集仓内温湿度数据 | 10 | 个 |
| 6 | 仓内温湿度传感器电缆 | 连接仓内温湿度传感器，RVVSP2*1.0 | 200 | 米 |
| 7 | 标准版手持式温度监测仪 | 移动式手持式测温工具，具备温湿度采集功能，具有液晶显示 | 1 | 台 |
| 8 | 测温电缆插入装置-7米 | 将测温电缆插入粮堆的专业工具，7米 | 1 | 套 |
| 9 | 配件 | 包含：(9-36伏)电源10个、PVC20线管300米、水晶头30个、网线300米、电源线300米、插座10个等 | 1 | 批 |
| 10 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |

- 2、智能控温系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调控制单元 | 可设置运行参数(目标温度、启停温差、运行时间等)，查询实时运行状态，自动控制空调的运行。（不含粮仓专用降温空调） | 10 | 套 |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |

- 3、智能仓储集中控制系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理计算机 | 规格：1.CPU：≥Intel酷睿i5-12400 2.主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口。 7.网卡：集成 千兆网卡 8.电源：≤180W 节能电源 9.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 综合控制主柜（含智能通风模块、智能屏） | 1、控制箱采用304不锈钢机箱，防尘防水，内外双层门双锁设计，操作方便且安全。外层门满足防腐蚀要求。 2、智能测控终端（一体化集成控制柜/智能控制柜）集成一体化中心控制单元、人机交互控制单元（10英寸工业级液晶触摸屏）、粮情测控单元、虫气检测单元、自动仓窗/风口/电动阀控制单元组、轴流风机/内环流风机/混流风机/空调/制氮机控制单元组，电路布置标准化，实现数据共享、集成控制、综合应用功能。支持485总线式控制方式和集中式控制方式。 3、采用统一的物联网网关，支持采用光纤/无线/工业以太网络等方式与上位机通讯；支持TCP/UDP/RS232/RS485/RS422/MODBUS等主流通讯协议及接口。 4、具有主动散热保护系统，带防雨罩散热扇，数显温控器支持开关量输出，可设置温度最高值，散热系统自动开始工作，在室外恶劣环境下保证系统正常运行。 5、设置手动与自动转换开关，实现现场控制与远程控制的切换；现场操控按钮、旋钮、指示灯：按钮自带指示灯；设置“急停”按钮开关，应对突发情况时紧急断电，避免危险事故发生。 6.系统支持实时在线检测氮气气体浓度功能；支持实时在线检测仓内压力功能；支持实时在线检测粮仓温度、湿度、以及大气温度湿度数据；系统支持实时在线检测粮仓多种气体成分（氧气、二氧化碳、磷化氢）；系统可实时检测窗户、蝶阀、风机等设备工作状态。 7、为保证设备正常长期稳定运行，降低维护成本，智能测控终端需满足下列防护要求： （1）通过严酷等级为3级（接触放电±6kV）的静电放电抗扰度测试。 （2）通过严酷等级为3级(80MHz~1GHz，10V/m)的射频电磁场辐射抗扰度测试。 （3）通过严酷等级为3级(±2kV，5kHz应用于：a 装置的电源连接线、b与装置连接的信号线)的电快速瞬变脉冲群抗扰度测试。 （4）通过严酷等级为3级（线对地±2kV，线对线±1kV）的浪涌（冲击）抗扰度测试。 | 10 | 个 |
| 3 | 测控柜嵌入 式软件 | 1、温湿度检测、能触屏检测和查询粮温、仓温湿、气温湿；气体、通风控制、环流控制、空调控制等功能。能触屏开启、关闭各种风机、蝶阀等。 2、软件具备与后端智能化仓储管控平台系统的对接接口，可实现现场操控功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 控制柜基础 | 尺寸根据控制定制 | 10 | 个 |
| 5 | 其他配件 | 包含：PVC20线管500米、水晶头7个、网线跳线7个、插座7个、网线500米等等 | 1 | 批 |
| 6 | 安装调试费 | 软件、硬件安装调试，税费 | 1 | 批 |

- 4、充氮气调熏蒸系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 排气量 ≥9.2M3/min 进气压力 ≥0.8bar 主电机名义功率 55KW 冷却方式 风冷 进气温度 ≤46℃ |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 制氮机 | 氮气产量：≥220Nm3/h 氮气纯度：≥99.5%(可调) 成品气露点：≤-40℃ 氮气出口压力：0.6Mpa(可调) 有效耗气量：≥10.0Nm3/min 出气最大含油量：≤0.01ppm 最大压力损失：≤0.15Mpa 额定进气压力：0.85Mpa 进气温度:≤50℃ |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 强电配电柜 | 制氮机房配电柜 |  |  | 1 | 个 |
| 4 | 磷化氢检测仪 | 分辨率:1%LEL、1ppm、0. 1ppm、0. 1%vol（ppm与mg/㎡单位可转换） 报警点:不同的气体类型报警点不同可燃气为例：低报20%LEL、高报50%LEL 显示误差:≤±5%FS 响应时间:T90 <60s 指示方式:LCD显示实时数据及系统状态发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb 充电时间:4-6h 待机时间:大于8h连续 |  |  | 2 | 台 |
| 5 | 氧气报警仪 | 手持便携式，检测范围0-21% |  |  | 2 | 台 |
| 6 | 空气呼吸器 | 穿戴式氧气呼吸器，6.8L |  |  | 2 | 台 |
| 7 | 制氮机组串口设备联网控制器 | 能够将RS-485串口设备联入TCP/IP网络，使得串口设备能够具备联网功能，双口。 |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 智能电表 | 采集制氮机组能耗(放制氮机房） |  |  | 1 | 个 |
| 9 | 互感线圈 | 配套 |  |  | 3 | 个 |
| 10 | 廒间环流管道 |  | 不锈钢管 | 304不锈钢材质，Φ76，厚度≥1.5mm | 350 | 米 |
| 11 |  |  | 90度弯头 | 直径76 304不锈钢材质 | 80 | 个 |
| 12 | 粮面PVC管道 | PVC110/75 |  |  | 10 | 套 |
| 13 | 电动蝶阀 | DN65，阀体材质铸铁，阀板材质304不锈钢，阀座材质EPDM橡胶，含电动执行机构，AC220V供电，防护等级IP67 |  |  | 50 | 个 |
| 14 | 阀门箱及阀门箱内管道 | 304不锈钢材质（1450*1200*280mm）含安装支架，厚度≥1.5mm，单仓单面，国标法兰、三通、四通 |  |  | 10 | 套 |
| 15 | 环流风机 | 304不锈钢，风机功率：1.1KW，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h，带防雨罩 |  |  | 10 | 套 |
| 16 | 微压差传感器模块 | 压力检测，量程正负600帕，每廒间1套 |  |  | 10 | 套 |
| 17 | 氧气传感器模块 | 氧气浓度检测，4-20mA信号，0-25%量程，每廒间2套，传感器使用寿命不少于八个月。 |  |  | 10 | 套 |
| 18 | 双层通风口 | 整体采用SUS304不锈钢制造、耐腐蚀。外观呈正方形，尺寸为深度540*外框长900*外框高900*圆筒直径560mm。门内层有保温隔热材料，保温隔热层填充。内体采用圆形结构。 |  |  | 20 | 个 |
| 19 | 谷物回风口 | 整体采用SUS304不锈钢制造、耐腐蚀。外观呈正方形，尺寸为深度540*外框长900*外框高900*圆筒直径500mm。门内层有保温隔热材料，保温隔热层填充。内体采用圆形结构， |  |  | 20 | 个 |
| 20 | 尼龙复合膜 | 厚度0.12.尼龙或聚乙烯材质。 |  |  | 850 | 公斤 |
| 21 | 气调控制软件 | 设备系统软件（pc端） 1.具有能自动保存气调数据功能； 2.具有能在线监测廒间氮气浓度功能； 3.具有能实时显示制氮设备相关运行数据，所充仓房相关设备启停，氮气浓度数据功能； 4.具有能显示相关阀门和风机启停状态功能； 5.具有软件能输入仓号功能； 6.具有软件能输入粮食品种功能； 7.具有软件能输入粮食数量功能； 7.具有能输入风机，制氮机总功率功能； 8.具有启动软件能输入结束充气作业氮气浓度功能； 9.具有能输入风机，制氮机总功率功能； 10.具有软件显示相应进气阀门开到位功能； 11.具有软件显示相应进气阀门关到位功能； 12.具有软件显示相应排气阀门开到位功能； 13.具有软件显示相应排气阀门关到位功能； 14.具有软件显示相应排气风机开到位功能； 15.具有软件显示相应排气风机关到位功能； 16.具有制氮机系统能现场一键启动功能； 17.具有制氮机系统能现场一键停止功能； |  |  | 1 | 套 |
| 22 | 附件 | 包含：PVC20线管3000米、水晶头50个、网线跳线14条、插座7个、网线3000米等等 |  |  | 1 | 批 |
| 23 | 制氮机组电源线 | YJV3*70+1*35 |  |  | 50 | 米 |
| 24 | 环流风机控制线 | RVV4*2.5，引至控制柜 |  |  | 300 | 米 |
| 25 | 阀门控制线 | RVV6*1.0，引至控制柜 |  |  | 750 | 米 |
| 26 | 传感器通讯线 | RVVSP2*1.0，引至控制柜 |  |  | 500 | 米 |
| 27 | 测气管ф8*5 | PUф8*5，防水型 |  |  | 2000 | 米 |
| 28 | 气体取样探头 | 不锈钢材质，防堵塞 |  |  | 60 | 个 |
| 29 | 氮气输送管道 | PE110、含管件 |  |  | 330 | 米 |
| 30 | SC110抗压防护管 | SC125钢管，壁厚≥2.0mm |  |  | 65 | 米 |
| 31 | 管网铺设 | 含泥土路面开挖、回填、管道铺设、熔接 |  |  | 330 | 米 |
| 32 | 安装调试费 | 软件、硬件安装调试，税费 |  |  | 1 | 批 |

- 5、网络综合布线系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16口工业交换机 | 网管型，2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口； | 6 | 个 |
| 2 | 工业交换机光纤模块 | 千兆 单模双纤SFP模块 | 6 | 个 |
| 3 | 安防信息箱 | 304不锈钢箱，带温控装置及散热风扇 | 6 | 个 |
| 4 | 8口光纤终端盒 | 光纤熔接 | 6 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | SC-LC，单模 | 12 | 根 |
| 6 | 光纤尾线 | 单模，1.5米 | 24 | 根 |
| 7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 24 | 芯 |
| 8 | 其他配件 | 包含：PVC20线管500米、水晶头10个、网线跳线10个、插座10个、网线500米等等 | 1 | 批 |
| 9 | 光纤 | 4芯单模 | 2200 | 米 |
| 10 | 监控信号线 | CAT6 | 6 | 箱 |
| 11 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 1800 | 米 |
| 12 | 监控电源线 | RVV3*2.5 | 280 | 米 |
| 13 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |

- 6、智能安防系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆防熏蒸网络高清球机 | 1、400W像素、25倍光学变倍。 2、设备采用高效白光阵列灯照射距离最远达100m，可在粮仓无光环境下保证图像彩色。 3、转轴处采用油封增加转动过程中的气体防护能力。 4、接线处采用防熏蒸接线盒默认带藏线盒。 5、设备防熏蒸能力提升降低熏蒸损坏率。 | 10 | 个 |
| 2 | 壁装支架 | 配套 | 10 | 个 |
| 3 | 摄像机电源 | AC24V/3A | 10 | 个 |
| 4 | 网络红外高清球机 | 400万全彩细节震慑枪球 支持算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持强光提醒，报警联动束状光源; 支持强声提醒，内置可随球机转动的两喇叭; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达白光30 m 设备功耗：最大功耗约：≤60 W | 2 | 台 |
| 5 | 网络红外高清枪机 | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达50 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 支持防反接保护 防护 IP66 | 22 | 台 |
| 6 | 枪机支架 | 墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动 | 22 | 个 |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V/12A | 24 | 个 |
| 8 | 网络摄像机防雷器 | 网络摄像机防雷 | 24 | 个 |
| 9 | 门卫管理计算机 | 规格：1.CPU：≥Intel酷睿i5-12400 2.主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口。 7.网卡：集成 千兆网卡 8.电源：≤180W 节能电源 9.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 | 1 | 台 |
| 10 | NVR（32路） | 1.2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 2.16盘位，可满配12T盘；2个千兆网口 3.32路H.264、H.265混合接入 4.最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码； 5.支持人脸、视频结构化、周界模式算法 6.名单库比对报警（32路图片流或16路视频流） 7.32个人脸名单库，总库容10万张 8.路人档案10万份；抓拍库1000万张人脸图片； 9.支持陌生人报警；支持人员频次统计； 10.支持人脸签到和考勤；支持人脸1V1比对 11.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 12.支持接入人脸客流相机、人脸抓拍机分析精准客流 13.支持全通道精准客流统计功能；支持特定人员库统计过滤；支持分组客流统计应用据； 14.支持丰富数据看板展示 | 2 | 台 |
| 11 | 硬盘 | 6T，监控级监控硬盘 | 16 | 块 |
| 12 | 其他配件及附材 | 包含：PVC20线管500米、水晶头7个、网线跳线7个、插座7个、网线500米等等 | 1 | 批 |
| 13 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |

- 7、智能出入库系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120吨地磅 | 额定称重量： 120t； 最大安全过载： 125%FS； 允许通过的汽车轴载:40 吨 ； 台面尺寸： 18m(L) ×3.4m (W)； 结构:3秤台,全钢结构,秤台刚性：优于 1/1000; 精度： OIML Ⅲ | 1 | 台 |
| 2 | 地磅基础 | 配套定制、包含基础件 |  |  |
| 3 | 智能扦样机 | 1、扞样半径:大于等于7500毫米 : 2、扞样杆长:大于等于5100毫米: 3、摆动角度:0度-270度: 4、取样最大高度大于等于5000毫米: 5、智能扦样机配备电脑操作功能，中标后提供智能扦样运维管理系统以及软件著作权证书，软件集成多个摄像头，可通过运维管理系统实时监控扦样现场实况，以及设备实时运维状态。上位机实时显示取样点位置 6、电气设备动力电路导线和保护联结电路之间应经受1000V电压或设备额定电源电压的两倍值的较大者，近似 1s 时间内不应出现击穿放电。★ 7、汽车停在停车位,点击启动按键或刷卡,扞样机自动扫描车辆,根据车辆形状,大小随机生成扞样方案,并自动完成扞样: 8、扦样机扦杆具有反弹功能。 9、设备具有智能语音提示和红绿灯指示行车功能，指挥车辆停到指定安全位置进行取样工作，在保证安全生产的同时，实现扦样覆盖率100%。 10、智能扦样机带有故障报警和语音提示功能，设备出现故障时，立即停止工作，并报警，同时运维管理系统实时显示故障点，便于设备维修。，含基础 | 1 | 台 |
| 4 | 扦样机基础 | 配套定制、包含基础件 |  |  |
| 5 | 车牌识别摄像机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 外部接口：2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 防护等级：IP67 | 1 | 个 |
| 6 | 卡口立杆 | 2米高，含摄像机固定支架 | 1 | 套 |
| 7 | IC卡 | IC卡片 | 100 | 张 |
| 8 | IC卡读写卡器 | 采用 USB 免驱动技术，即插即用，支持符合 ISO7816 标准的接触式 IC 卡，支持 USB 接口通讯（HID 免驱动技术） RS232 串口通讯 | 3 | 套 |
| 9 | 二代身份证阅读器 | USB、串口、读卡距离0-5cm | 1 | 套 |
| 10 | 银行卡阅读器 | 采用 USB 免驱动技术，即插即用，实现银行卡读卡 | 1 | 套 |
| 11 | 室外防水音柱 | 20W | 1 | 对 |
| 12 | 信号灯 | 红绿灯 | 2 | 个 |
| 13 | LED显示设备 | P10 1R室外单色显示屏，64cm*32cm，含边框，同步控制软件 | 2 | 套 |
| 14 | 地磅车辆道闸 | 包含：2个遥控器、1个防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：3米 运行速度：0.9~2.0米/秒 机箱材质：冷轧钢 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 2 | 台 |
| 15 | 触发雷达 | 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 2 | 个 |
| 16 | 条码打印机 | 打印方式 热转印/热敏 分辨率(dpi) 200 打印宽度(mm) 108 最大打印长度(mm) 2286 内存(MB) 4MB Flash memory，8MB SDRAMMB 接口类型 串口，并口，USB 2.0 | 1 | 台 |
| 17 | 扫描枪 | 无线扫描枪，扫描类型：一维码，二维码 | 1 | 台 |
| 18 | 单证打印机 | 24针点阵打印，(超高速)汉字:195字/秒,英文:416个/秒;(高速)汉字:135字/秒,英文:312个/秒，并口+USB | 1 | 台 |
| 19 | 网络红外高清球机 | 400万全彩细节震慑枪球 支持算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持强光提醒，报警联动束状光源; 支持强声提醒，内置可随球机转动的两喇叭; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256 GB microSD卡存储 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达白光30 m 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 宽动态：120dB超宽动态 焦距：【全景】4 mm；【细节】5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 白光照射距离：【细节】30 m；【全景】30 m;红外照射距离：【细节】150 m 水平范围：360°;垂直范围：-15°-90°(自动翻转); 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 除雾：加热玻璃除雾 | 1 | 台 |
| 20 | 网络红外高清枪机 | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达50 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 支持防反接保护 防护 IP66 | 2 | 台 |
| 21 | 枪机支架 | 墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动 | 2 | 个 |
| 22 | 网络摄像机防雷器 | 网络摄像机防雷 | 3 | 个 |
| 23 | 摄像机电源 | DC12V/12A | 2 | 个 |
| 24 | 地磅综合立杆 | 2m立柱，支持安装LED屏、枪机、红绿灯等设备 | 2 | 根 |
| 25 | 立杆 | 长度5米 | 3 | 根 |
| 26 | 立杆基础 | 立杆基础 | 3 | 套 |
| 27 | 16口工业交换机 | 2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口； | 1 | 个 |
| 28 | 工业交换机光纤模块 | 千兆 单模双纤SFP模块 | 1 | 个 |
| 29 | 管理计算机 | 规格：1.CPU：≥Intel酷睿i5-12400 2.主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口。 7.网卡：集成 千兆网卡 8.电源：≤180W 节能电源 9.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 | 2 | 台 |
| 30 | 出入库控制工作站 | 外型：2U机架式，标配原厂导轨 CPU实配数量：配置1颗 4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)处理器，最大支持2颗处理器 内存实配规格：配置32GB RDIMM内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB 实配硬盘及托架：配置2块600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD 热插拔硬盘；8个2.5寸硬盘槽位 阵列控制器：配置 1 个标配 12Gb 2 端口 SAS HBA阵列卡，支持 RAID0/1/5. 接口约：5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 冗余电源：配置1个550w热插拔电源，可选1+1冗余，支持96%能效比的钛金级电源选件，热插拔冗余风扇 嵌入式管理：配置1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 嵌入式管理安全选项：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则 售后服务：三年原厂保修服务 | 1 | 套 |
| 31 | 机柜 | 600*600*1200 | 2 | 个 |
| 32 | 光纤终端盒 | 光纤终端盒 | 2 | 个 |
| 33 | 光纤跳线 | SC-LC，单模 | 8 | 根 |
| 34 | 光纤尾线 | 单模，1.5米 | 8 | 根 |
| 35 | 耦合器 | 耦合器 | 8 | 根 |
| 36 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 8 | 芯 |
| 37 | 配件 | 包含：PVC20线管300米、水晶头7个、网线跳线7个、插座7个、网线400米等等 | 1 | 批 |
| 38 | RVV2*1.0 | 信号线 | 100 | 米 |
| 39 | RVV3*1.0 | 信号线 | 200 | 米 |
| 40 | RVVS2*1.0 | 信号线 | 100 | 米 |
| 41 | CAT6 | 信号线 | 1 | 箱 |
| 42 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |

- 8、中心机房设备

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接55寸电视墙无缝大屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：6.5 ms (G to G)； 对比度：3000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1； 功耗：≤190W； 寿命：≥60000 小时； | 6 | 台 |
| 2 | 液晶支架 | 支架特点： 1、四周包边 2、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺。 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 底座高度：600/800/1000/1200mm可选 材料：SPCC高强度钢板 | 6 | 套 |
| 3 | 单元底座 | 支架特点： 1、四周包边 2、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺。 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 底座高度：600/800/1000/1200mm可选 材料：SPCC高强度钢板 | 3 | 套 |
| 4 | 大屏管理平台 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 台 |
| 5 | 大屏幕专用线缆 | 配套 | 4 | 套 |
| 6 | 大屏控制电脑 | 规格：1.CPU：≥Intel酷睿i5-12400 2.主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 3.内存：≥8GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 4.硬盘：≥256G固态硬盘 5.显卡：集成高性能显卡 6.声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口。 7.网卡：集成 千兆网卡 8.电源：≤180W 节能电源 9.显示器：≥21.45寸液晶显示器，内置低蓝光功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 单模光纤模块 | 光纤模块 单模 | 7 | 个 |
| 8 | VPN | 1U标准机架，单电源，单个电源最大功率250W，1个USB host，支持3G/4G网卡扩展，8个千兆电口，网络吞吐1Gbps，并发连接数50万，新建连接数1万，支持IPsec VPN吞吐量300Mbps，支持点到点IPsec VPN隧道数200个，内置无线AC功能，默认自带AP管理16个。 | 1 | 台 |
| 9 | 接入层交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 4、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈 5、支持STP/RSTP/MSTP 6、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 7、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 8、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击 9、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3； | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | 标准42U服务器机柜 | 1 | 个 |
| 11 | 控制台 | 放置显示器及监控主机等设备（2工位） | 2 | 套 |
| 12 | 专业音响 (含支架) | 1.额定功率：450W； 2.频率响应：55Hz~18KHz，可用带宽40Hz-20KHz(-10db)； 3.最大声压级：123dB； 4.系统灵敏度:97dB 1W/1m； 5.指向角度：90°×70°(号角可旋转) ； 6.高频压缩驱动器：1"，Voice coil 44mm ； 7.低频单元：12"，Voice coil 65mm ； 8.输入阻抗：8ohm； 9.输入连接方式：2× NL4； | 2 | 台 |
| 13 | 专业功放 | 1.立体声/并联 8R 600W*2 2.立体声/并联 4R 900W*2 3.桥接 8R 1800W 4.信噪比>95dB 5.频响 20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 6.输入阻抗 20KΩ 7.输入灵敏度 0.775V/1V/1.44V 8.分离度 >70dB 9.失真度 ＜0.05% 10 阻尼系数 >200 | 1 | 台 |
| 14 | 机柜 | 22U网络机柜，含 8 位 PDU 排插 | 1 | 台 |
| 15 | 控制工作站 | 外型：2U机架式，标配原厂导轨 CPU实配数量：配置1颗 4210(2.2GHz/10核/13.75MB/85W)处理器，最大支持2颗处理器 内存实配规格：配置32GB RDIMM内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB 实配硬盘及托架：配置2块600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD 热插拔硬盘；8个2.5寸硬盘槽位 阵列控制器：配置 1 个标配 12Gb 2 端口 SAS HBA阵列卡，支持 RAID0/1/5. 接口约：5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 冗余电源：配置1个550w热插拔电源，可选1+1冗余，支持96%能效比的钛金级电源选件，热插拔冗余风扇 嵌入式管理：配置1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 嵌入式管理安全选项：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则 售后服务：三年原厂保修服务 | 1 | 台 |
| 16 | 省平台对接接口 | 根据《赣粮规[2019]4号（粮库智能升级改造技术指引与标准规范的通知）》规范开发接口功能，在技术上配合项目单位实现本平台系统与江西省智慧粮库平台的对接。 | 1 | 套 |
| 17 | 系统附件 | 包含：PVC20线管300米、水晶头30个、网线300米、电源线300米、插座2个等 | 1 | 批 |
| 18 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |

- 9、智能通风系统

| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化控制模块 | 自动控制轴流风机、移动风机、通风窗\轴流窗\通风口执行机构。集成在智能测控终端柜，实现仓窗\通风口电动执行机构、风机的自动控制。控制仓窗/风口、风机的开闭及启停，实时检测仓窗/风口的开到位/关到位、风机的启/停状态（不含其他终端设备） | 10 | 套 |
| 2 | 安装调试费 | 安装调试，税费 | 1 | 批 |

注：本项目核心产品为：综合控制主柜（含智能通风模块、智能屏）、120吨地磅、防爆防熏蒸网络高清球机、制氮机、廒间环流管道、液晶拼接55寸电视墙无缝大屏、接入层交换机。

备注：本项目为交钥匙工程，其他辅材水晶头、轧带、电工胶等辅材和配件均由中标供应商承担。上述涉及的产品尺寸和重量的参数允许误差（±5%）。

- 二、商务条款

1、付款方式:合同签订后七个工作日支付合同金额20%的预付款，所有材料进场后支付至合同金额的50%，项目实施完毕后，经项目原单位聘请有资质的专家验收合格、并根据项目审计结论支付至审计结论金额的90%（含之前已支付金额），余款10%为质保金（质保期为三年,不计利息），第一年质保期结束后工程无质量问题七个工作日内付工程款5%质保金，第二年质保期结束后工程无质量问题七个工作日内付清剩余3%项目款，第三年质保期结束后工程无质量问题七个工作日内付清剩余2%项目款。（备注：政府投资项目用款报审流程完成，项目专项建设资金到账后支付合同款。）

2、售后服务要求：

2.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

2.2、货物验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

2.3、在质量保证期内（质保期为3年），如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供原厂保修及配件更换等服务。

2.3、中标供应商应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

3、交货期: 签订合同后的90日历天内完成交货、安装、调试等项目全部内容。

4、交货地点: 采购人指定地点。

5、安装地点：采购人指定地点。

6、项目验收

6.1、中标人应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现中标人在没有征得采购方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由中标人承担。

6.2、进场验收时采购人应检查每批产品的质量合格证书、使用说明书，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。采购人验收时，成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件及相关验收规范进行验收，形成验收结论。

6.3、质量保证期：提供3年的免费质量保证期，合同货物最终验收合格并采购人签署验收文件之日开始进入质量保证期。

6.4、质量保证期内货物出现损坏，中标人应免费上门维修或更换有缺陷的零部件（人为因素或不可抗力造成的事故除外）。质量保证期满后，中标人须继续为采购人提供维修服务，以优惠的价格向采购人提供相关备件，服务、零部件价格不得高于本次中标价格。

6.5、故障响应：质量保证期内提供7×24免费售后服务热线，2小时响应。若远程不能解决问题，24小时内到达现场并解除故障。质量保证期内售后服务发生的一切费用由成交供应商承担。

6.6、到采购人指定地点免费安装，须确保安装质量符合相关标准和要求，直到通过最终验收。

6.7、其他未尽事宜以《东乡区信息化项目建设管理实施细则》为准。